- РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ШЕЛТОЗЕРСКОЕ ВЕПССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ

ШЕЛТОЗЕРСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

VIII сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

от   22 октября   2014 г.                                                                                                      №   2

Об утверждении схемы теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района Республики Карелия

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Шелтозерского вепсского сельского поселения, Совет Шелтозерского вепсского сельского поселения,

РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района Республики Карелия

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в  информационном бюллетене «Вести Шелтозерья» и разместить на официальном сайте МО «Шелтозерское вепсское сельское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает  со дня его официального опубликования .

Председатель Совета

- Шелтозерского вепсского

сельского поселения :                                                                О.В.Шамшина

- Глава Шелтозерского вепсского

сельского поселения                                                                            И.М. Сафонова

Утверждено Решением

Совета Шелтозерского вепсского

сельского поселения №2 от   22  октября  2014г.

VIII сессия III созыва

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Данная схема теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельского поселения разработана с применением следующих принципов:

- Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

- Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

- Согласованность схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации поселений.

- Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

СОДЕРЖАНИЕ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	3

Характеристика системы теплоснабжения	3

Раздел 1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ Шелтозерского вепсского сельского ПОСЕЛЕНИЯ	3

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Шелтозерского вепсского сельского поселения.	3

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	3

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	3

Раздел 2.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	3

Радиус эффективного теплоснабжения.	3

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	3

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	3

Раздел 3.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	3

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.	3

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	3

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	3

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	3

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.	3

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	3

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.	3

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.	3

Раздел 5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	3

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	3

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	3

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	3

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.	3

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	3

Раздел 6.	Перспективные топливные балансы	3

Раздел 7.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение		3

Предложения по величине энергии, тепловых сетей в 2013-2028 гг. необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	3

Раздел 8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации	3

Раздел 9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии		3

Раздел 10.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	3

Сведения об экспертной организации…………………………………………………       28

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района Республики Карелия разработана на основании заказа и технического задания на разработку, выданных администрацией сельского поселения.

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

-  проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

-  эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

-  документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

- Генеральный план Шелтозерского вепсского сельского поселения.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие сведения о сельском поселении

Поселение расположено на юге Прионежского района Республики Карелия. Административным центром поселения является село Шелтозеро. В состав поселения также входят: деревни Горное Шелтозеро, Залесье, Матвеева Сельга, Вехручей.

Таблица 1.1

| Расположение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование | Шелтозерское вепсское сельское поселение |
| 2 | Расположение | Прионежский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | д.Вехручей, с.Шелтозеро, д.Матвеева Сельга - относятся к выявленным историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325; д.Горное Шелтозеро, д.Залесье, д.Ишанино |
| 4 | Административный центр | с.Шелтозеро |
| 5 | Расстояние до административного центра района г. Петрозаводск | 70 км |
| 6 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г. Петрозаводска | 70 км |
| Население |  |  |
| 1 | Численность населения сельского поселения на 2012 год | 1206 чел |
| 2 | с. Шелтозеро | 1043 чел |
| 3 | д. Вехручей | 151 чел |
| 4 | д. Горное Шелтозеро | 4 чел |
| 5 | д. Залесье | 1 чел |
| 6 | д. Ишанино | 3 чел |
| 7 | д. Матвеева Сельга | 4 чел |
| Территория |  |  |
| 1 | Площадь в существующих границах | 87335,8 га |
| Климат |  |  |
| 1 | Климатический район | II В |
| 2 | Абсолютная минимальная температура | -38 °С |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Абсолютная максимальная температура | +38 °С |
| 4 | Годовое количество осадков (мм) | 547 |
| 5 | Годовая относительная влажность воздуха (%) | 79 |
| 6 | Высота снежного покрова (см) | 73 |
| 7 | Продолжительность безморозного периода | 121 день |
| 8 | Продолжительность отопительного периода | 246 дней |
| 9 | Средняя скорость ветра | 3,2 м/сек |
| 10 | Глубина промерзания почвы | 130-140 см |
| Рельеф |  |  |
| 1 | Характеристика рельефа | Холмистые, холмисто-грядовые равнины |
| 2 | Абсолютные отметки поверхности | 30-250 метров |

## Характеристика системы теплоснабжения

В Шелтозерском вепсском сельском поселении централизованное теплоснабжение осуществляется только в с. Шелтозеро. Теплоснабжающими организациями являются: предприятие ОАО «ПКС» Шелтозерского вепсского сельского поселения, эксплуатирующее 2 котельные (Котельная п. Шелтозеро, котельная п. Шелтозеро (школа)). Отопление остальных административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не охваченных централизованным теплоснабжением осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, в том числе автономных котельных. Основными потребителями тепловой энергии (на нужды отопления) котельных являются малоэтажные жилые дома и административно-общественные здания. Большая часть индивидуальных жилых домов и промышленных объектов отапливаются за счет собственных источников тепла.

В Шелтозерском вепсском сельском поселении централизованный отпуск тепловой энергии производится от 2 действующих котельных. Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельского поселения представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование котельной | Котельная п. Шелтозеро | Котельная п. Шелтозеро (школа) |
| --- | --- | --- |
| Существующие марки котлов | КВр, Нева, Нева | АК 600, АК 600 |
| Количество котлов | 3 | 2 |
| Год ввода котлов в эксплуатацию | 2011,2003,2003 | н/д |
| Год реконструкции на иной вид топлива | Нет | Нет |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,946, 0,946, 0,86 | 0,51, 0,51 |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 2013 (2014), Гкал/час | 1,002424 (1,002424) | 0,898900 (0,898900) |
| Вид топлива | Дрова | Дрова |
| Расход топлива за отопительный сезон | 3523,30 тыс.м3 | 2868,40 тыс.нм3. |
| КПД существующих котлов при ном. | 52,85 | 53,02 |
| Действительный КПД котла (котлов) | 52,85 | 53,02 |
| Режимные карты, год | 2013 | 2013 |

Примечание: н/д – отсутствуют данные.

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 95/70ºС, обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Котельная оснащена приборами учета отпускаемой тепловой энергии.  Приборы учета, находящиеся в котельной. Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения.

Обобщенная характеристика сетей теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельского поселения представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Источник теплоснабжения | Тип прокладки | Диаметр условный, мм | Длина в двухтр. исчисл-ии, м | Длина в однотр. исчисл-ии, м | Год прокладки | Срок службы | Физ. износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная с. Шелтозеро | Надземная | 57 | 300 | 150 | 1987 | н/д | 90 |
|  | Надземная | 159 | 1240 | 620 | 1987 | н/д | 90 |
|  | Подзем в непрох. лотках (гл. зал. 2 м) | 89 | 1000 | 500 | 1987 | н/д | 90 |
| Котельная с. Шелтозеро (школа) | Надземная | 57 | 180 | 90 | н/д | н/д | 90 |
|  | Надземная | 76 | 180 | 90 | н/д | н/д | 90 |

Трубопроводы тепловых сетей выполнены из стали марок Ст20 – при бесканальной прокладке, Ст25 – при прокладке в непроходимом канале и Ст35 – при прокладке в коллекторах.

В качестве тепловой изоляции применяется минеральная вата. При прокладке трубопроводов в дощатых лотках для засыпки используются опилки. При замене трубопроводов тепловых сетей на современные применяется бесканальная прокладка   в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с оцинкованной оболочкой.

Организации обслуживающие тепловые сети - ОАО «ПКС».

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем теплоснабжения в Шелтозерском вепсском сельском поселении представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Зона теплоснабжения котельной с. Шелтозеро и котельной с. Шелтозеро (школа)

Где,

1 – Котельная с. Шелтозеро;

2 – Котельная с. Шелтозеро (школа)

3 – Школа;

4 – Детский сад;

Ж – Жилой дом.

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии от ОАО «ПКС» за период 2013-2017 гг. представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

| № п/п | Вид деятельности |  | ед. изм. | 2014 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено для прочих потребителей, без учета НДС |  | Утверждено для населения, с учетом НДС |  | Реквизиты документа |
|  |  |  |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |  |
| 1 | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тепловая энергия в горячей воде |  | руб/Гкал | 1 317,67 | 1 380,70 | 1 554,85 | 1 629,23 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам №328 от 12.12.2013г |
| 1.2 | Тепловая энергия в паре |  | руб/Гкал | 1 268,37 | 1 329,05 | х | х |  |
| 1.3 | Теплоноситель (ХОВ) |  | руб/м3 | 39,25 | 41,14 | х | х |  |
| 2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | С использованием закрытой системы ГВС |  |  |  |  |  |  | Постановление ГК РК по ценам и тарифам №329 от 12.12.2013г |
| 2.1.1 | В Прионежском и Пряжинском районах | Компонент на холодную воду | руб/м3 | 46,79 | 48,73 | 55,21 | 57,50 |  |
|  |  | Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 1 317,67 | 1 380,70 | 1 554,85 | 1 629,23 |  |

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий в остальных населенных пунктах осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

## ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ Шелтозерского вепсского сельского ПОСЕЛЕНИЯ

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Шелтозерского вепсского сельского поселения.

Шелтозерское вепсское сельское поселение занимает территорию площадью 87335,8 га.

Анализа использования территории в границах населенных пунктов приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д.Вехручей |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях | 43,56 |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в исторических поселениях | 0,18 |
| Производственные зоны |  |  |
| П-2К, П-3К, П-4К, П-5К | Производственная зона в исторических поселениях | 3,43 |
|  | Коммунально-складская зона в исторических поселениях | 0,22 |
|  | Итого: | 24,96 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях | 23,32 |
| Зоны специального назначения |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 0,74 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях | 13,67 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 0,27 |
| Прочие территории |  |  |
| Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории |  | 12,88 |
| Площадь д.Вехручей |  | 98,27 |
| д.Горное Шелтозеро |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 2,65 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 3,56 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 3,65 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 4,13 |
| Площадь д. Горное Шелтозеро |  | 13.99 |
| д.Залесье |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 12,1 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 35,05 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 65,7 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 5,96 |
| Площадь д. Залесье |  | 118,84 |
| д.Ишанино |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 5,71 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 4,98 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 1,21 |
| Площадь д. Ишанино |  | 11,9 |
| д.Матвеева Сельга |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях | 5,15 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях | 2,36 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях | 4,98 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 2,24 |
| Площадь д. Матвеева Сельга |  | 14,73 |
| с.Шелтозеро |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях | 115 |
| Ж-2К | Зона секционной жилой застройки в исторических поселениях | 7,049 |
|  | Итого: | 122,05 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в исторических поселениях | 9,42 |
| Производственные зоны |  |  |
| П-2К, П-3К, П-4К, П-5К | Коммунально-складская зона в исторических поселениях | 12,59 |
|  | Производственная зона в исторических поселениях | 9,01 |
|  | Итого: | 21,6 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях | 92,406 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях | 26,08 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 25,23 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 82,99 |
| Площадь с. Шелтозеро |  | 379,78 |
| Всего по населенным пунктам Шелтозерского вепсского с.п. |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 20,46 |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях | 163,71 |
| Ж-2К | Зона многоквартирной жилой застройки в исторических поселениях | 7,049 |
|  | Итого: | 191,219 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в исторических поселениях | 9,6 |
| Производственные зоны |  |  |
| П-2К, П-3К, П-4К, П-5К | Производственная зона в исторических поселениях | 12,44 |
|  | Коммунально-складская зона в исторических поселениях | 12,81 |
|  | Итого: | 25,25 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 43,59 |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях | 118,086 |
|  | Итого: | 161,676 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 25,5 |
| Зоны специального назначения |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 0,74 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 2,8 |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях | 44.73 |
|  | Итого: | 47,53 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 109,41 |
| Итого по населенным пунктам Шелтозерского вепсского с.п.: |  | 637,51 |

Приросты площади строительных фондов Шелтозерского вепсского сельского поселения в течение 2014 – 2028 гг. ожидаются только за счет строительства индивидуальных жилых домов.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Объемы выработки тепловой энергии (мощности) за 2013 г представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

| № п/п | Наименование единицы территориального деления | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Средненедельная нагрузка на системы ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Шелтозеро | 1,002424 | - | - | 1,002424 |
| 2 | Котельная с. Шелтозеро (школа) | 0,31930 | 0,292600 | 0,28700 | 0,898900 |
| ИТОГО |  | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |

Прогнозные тепловые нагрузки по территориальным зонам Шелтозерского вепсского сельского поселения представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7.

| № п/п | Наименование единицы территориального деления | Прогнозная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Прогнозная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Прогнозная средне-недельная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Прогнозная суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шелтозеро | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| ИТОГО |  | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шелтозеро | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| ИТОГО |  | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шелтозеро | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| ИТОГО |  | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шелтозеро | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| ИТОГО |  | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шелтозеро | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| ИТОГО |  | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шелтозеро | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| ИТОГО |  | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019-2023 |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шелтозеро | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| ИТОГО |  | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| 2024-2028 |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шелтозеро | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |
| ИТОГО |  | 1,321724 | 0,2926 | 0,287 | 1,901324 |

Увеличения тепловых нагрузок в течение 2013-2028 г. не ожидается, ввиду того, что используется вся мощность котельной; теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Шелтозерском вепсском сельском поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Шелтозерского вепсского сельского поселения расположены 2 котельные, обеспечивающая централизованное теплоснабжение населения с. Шелтозеро, а также объектов социальной сферы и административных зданий. Котельные оборудованы водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет 3,782 Гкал/час. Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельского поселения представлена в таблице 1.2. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения осуществляет                      ОАО «ПКС». Зоны теплоснабжения котельных приведены на рисунке 1.1.

В Шелтозерском вепсском сельском поселении здания, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и печами на твердом топливе.

Поселение не газифицировано. Большая часть индивидуальных жилых домов обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Изменение существующей схемы теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельского поселения в настоящее время не предусматривается, поэтому перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям.

Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии Шелтозерского вепсского сельского поселения представлены в таблицах 1.8-1.9.

|  | Таблица 1.8. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2014-2028гг. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Существующая Котельная с. Шелтозеро |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,751 | 2,751 | 2,751 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 2,751 | 2,751 | 2,751 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | % | н/д | н/д | н/д |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 2,751 | 2,751 | 2,751 |  |
| 1.6 | Тепловая модность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 2,751 | 2,751 | 2,751 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | 10 |  |  |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 1,002424 | 1,002424 | 1,002424 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 1,002424 | 1,002424 | 1,002424 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 1,002424 | 1,002424 | 1,002424 |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |

|  | Таблица 1.9. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2014-2028гг. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Существующая Котельная с. Шелтозеро (школа) |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | % | н/д | н/д | н/д |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |
| 1.6 | Тепловая модность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | 10 |  |  |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,3193 | 0,3193 | 0,3193 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0,2926 | 0,2926 | 0,2926 |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,8989 | 0,8989 | 0,8989 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,8989 | 0,8989 | 0,8989 |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | Гкал/ч | -0,377 | -0,377 | -0,377 |  |

## Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия.

В настоящее время модернизация системы теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.

Схемой теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельского поселения предлагается обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельского поселения, предложения по строительству источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Мероприятия отсутствуют.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По предоставленным данным администрации и теплоснабжающих организаций Шелтозерского вепсского сельского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с предоставленными данными администрацией и теплоснабжающими организациями Шелтозерского вепсского сельского поселения переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.

В связи с отсутствием на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

По предоставленным администрацией и теплоснабжающими организациями Шелтозерского вепсского сельского поселения данным, планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельского поселения, величина подключенной нагрузки существующих источников централизованного теплоснабжения остается равной существующему значению. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Загрузка источников тепловой энергии приведена в таблице 1.10.

Таблица 1.10.

| Период | Наименование котельной | Котельная с. Шелтозеро | Котельная с. Шелтозеро (школа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2013 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,002424 | 0,8989 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 1,75 | 0,133 |
| 2014 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,002424 | 0,8989 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 1,75 | 0,133 |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2015 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,002424 | 0,8989 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 1,75 | 0,133 |
| 2016 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,002424 | 0,8989 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 1,75 | 0,133 |
| 2017 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,002424 | 0,8989 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 1,75 | 0,133 |
| 2018 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,002424 | 0,8989 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 1,75 | 0,133 |
| 2019-2023 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,002424 | 0,8989 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 1,75 | 0,133 |
| 2024-2028 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,002424 | 0,8989 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 1,75 | 0,133 |

Примечание: перспективные значения резерва/дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения необходимо уточнить в ходе реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

Существующая на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения котельная в настоящий момент работают по температурному графику – 95/70ºС.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

В таблице 1.9 приведен среднемесячные температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, за отопительный период с 2011 по 2013 годы, в зависимости от температуры наружного воздуха, для тепловых сетей котельной с. Шелтозеро, снабжающих потребителей по 2-х трубной системе. Таблице 1.11 для тепловых сетей котельной с. Шелтозеро (школа).

Таблица 1.11

| Период | 2013 |  |  | 2012 |  |  | 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. |
| январь | -12,5 | 70 | 54 | -11,6 | 70 | 54 | -13 | 70 | 54 |
| февраль | -7,2 | 64 | 50 | -17,4 | 70 | 51 | -17 | 70 | 53 |
| март | -13,2 | 70 | 54 | -7,9 | 65 | 51 | -7 | 64 | 50 |
| апрель | 0,2 | 53 | 43 | -0,8 | 54 | 44 | 1 | 51 | 42 |
| май | 5,3 | 45 | 38 | 4,5 | 45 | 38 | 3 | 48 | 40 |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 5,3 | 42 | 36 | 7,5 | 39 | 34 | 5 | 45 | 38 |
| октябрь | 2,5 | 48,5 | 40,3 | 2,8 | 48 | 40 | 2,5 | 49 | 41 |
| ноябрь | 0,6 | 52 | 42,6 | -1,5 | 56 | 45 | -2,2 | 56 | 45 |
| декабрь | -3,64 | 58,22 | 44,68 | -14,5 | 70 | 53 | -4 | 59 | 47 |
| Ср. от-ный период | -2,5 | 55,9 | 44,7 | -4,3 | 57,4 | 45,6 | -3,5 | 56,9 | 45,6 |

Таблица 1.12

| Период | 2013 |  |  | 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| январь | -12,5 | 70 | 54 |  |  |  |
| февраль | -7,2 | 64 | 50 |  |  |  |
| март | -13,2 | 70 | 54 |  |  |  |
| апрель | 0,2 | 53 | 43 |  |  |  |
| май | 5,3 | 45 | 38 |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 5,3 | 45 | 37 | 8,1 | 39 | 34 |
| октябрь | 2,5 | 48,5 | 40,3 | 2,8 | 48 | 40 |
| ноябрь | 0,6 | 52 | 42,6 | -1,5 | 56 | 45 |
| декабрь | -3,64 | 58,22 | 44,68 | -15,4 | 70 | 53 |
| Ср. от-ный период | -2,52 | 56,2 | 44,8 | -1,5 | 53,3 | 43 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

В таблице 1.13 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии. Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения не предусматривается.

Таблица 1.13

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Шелтозеро | 2,751 | 2,751 |
| 2 | Котельная с. Шелтозеро (школа) | 1,032 | 1,032 |

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В случае принятия решения подключении тепловых сетей к новым потребителям, для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки потребуется строительство новых тепловых сетей и увеличение мощности котельной.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

На основании информации выданной администраций Шелтозерского вепсского сельского поселения теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных жилых домов предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Шелтозерского вепсского сельского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что в настоящее время изменение схемы теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельского поселения не предусматривается, новое строительство тепловых сетей не планируется.

Цели при реализации мероприятий:

- сокращение потерь теплоэнергии в сетях;

- обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;

- снижение уровня износа объектов;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг.

При перекладке тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в оцинкованной оболочке.

## Перспективные топливные балансы

В таблицах 1.14-1.15 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в течение 2013-2014 г.  Детальная информация по центральной котельной с. Шелтозеро и к котельной с. Шелтозеро (школа) ОАО «ПКС».

Таблица 1.14.

| Наименование | Ед. изм. | Источник теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная с. Шелтозеро | Котельная с. Шелтозеро (школа) | Итого |
| Период | Год | 2013 |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 2,751 | 1,032 | 3,783 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 4053,00 | - 2874,55 | 6927,55 |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | н/д | н/д |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 4053,00 | 2874,55 | 6927,55 |
| - в том числе расход на ГВС и потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 0 | н/д | - |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4053,00 | 2874,55 | 6927,55 |
| - в том числе на собственное производство | Гкал | - | - | - |
| - в том числе потребителям | Гкал | 4053,00 | 2874,55 | 6927,55 |
| КПД котельной при работе на дровах | % | 53,02 | 53,02 | 106,04 |
| Фактический удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | 270,32 | 269,42 | 539,74 |
| Вид основного топлива | - | Дрова | Дрова | Дрова |
| Вид резервного топлива | - | Дрова | Дрова | Дрова |
| Вид аварийного топлива | - | Дрова | Дрова | Дрова |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 951,29 | 774,47 | 1725,76 |
| Годовой расход натурального топлива газ | тыс.м3 | 3523,30 | 2868,40 | 6391,7 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (приТн.в.. = -31°С) | т.у.т/ч | н/д | н/д |  |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (приТн.в.. = -31°С) | тн/м3 | н/д | н/д |  |

Таблица 1.15.

| Наименование | Ед. изм. | Источник теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная с. Шелтозеро | Котельная с. Шелтозеро (школа) | Итого |
| Период | Год | 2014 |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 2,751 | 1,032 | 3,783 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 3510,91 | - 2377,52 | 5888,43 |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | н/д | н/д |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 3510,91 | 2377,52 | 5888,43 |
| - в том числе расход на ГВС и потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 0 | н/д | - |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3510,91 | 2377,52 | 5888,43 |
| - в том числе на собственное производство | Гкал | - | - | - |
| - в том числе потребителям | Гкал | 3510,91 | 2377,52 | 5888,43 |
| КПД котельной при работе на дровах | % | 52,93 | 52,92 | 105,85 |
| Фактический удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | 269,89 | 269,97 | 539,86 |
| Вид основного топлива | - | Дрова | Дрова | Дрова |
| Вид резервного топлива | - | Дрова | Дрова | Дрова |
| Вид аварийного топлива | - | Дрова | Дрова | Дрова |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,27 | 0,27 | 0,54 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 947,57 | 641,86 | 1589,43 |
| Годовой расход натурального топлива газ | тыс.м3 | 3509,52 | 2377,24 | 5886,76 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (приТн.в.. = -31°С) | т.у.т/ч | н/д | н/д |  |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (приТн.в.. = -31°С) | тн/м3 | н/д | н/д |  |

## Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине энергии, тепловых сетей в 2013-2028 гг. необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии не предусматривается.

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## Решение об определении единой теплоснабжающей организации

На территории Шелтозерского вепсского сельского поселения централизованное теплоснабжение осуществляется 1 теплоснабжающей организацией: ОАО «ПКС». Она уже является единой теплоснабжающей организации сельского поселения.

## Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Нет необходимости в этом.

## Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Шелтозерского вепсского сельского поселения бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.

Сведения об экспертной организации:

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г.Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183