АКТ

Проверки состояния мест общего пользования

многоквартирных домов.

10.04.2017 г.                                                                                                                            с. Шелтозеро

Комиссия в составе:

- Паламерчук Т.О.–зам.  начальника ПЧ-46 с. Шелтозеро

- Ильюшенко И.В. –Заместитель Главы Администрации Шелтозерского вепсского

сельского поселения

провела обследование противопожарного состояния подвалов, чердаков, подъездов многоквартирных благоустроенных жилых домов по ул. Молодежной № 1, 18, 18а, 25, 26, 27, 28, 29 и установила:

- Светильники в подъездах и подвалах жилых домов не оборудованы плафонами;

- Электрощиты в подъездах домов не закрыты, легкодоступны посторонним;

- На некоторых соединениях электропроводов в подъездах и подвалах отсутствуют разветвительные коробки;

- Разветвительные коробки в подъездах и подвалах не закрыты защитными корпусами;

- Повсеместно в домах подвалы и чердаки не закрыты на замки;

- Подвалы домов №1, 18, 25, 26,27, 28 ,29 -захламлены  мусором;

- Проходы в подвалах домов № 1, 25 затруднены из-за устройства в них систем отопления и канализации;

- Деревянные стропила на чердаках и деревянные подвалы в домах не имеют огнезащитной обработки;

- Самовольно устроенные дровяные печи в домах №25, 26, 28, 29.

Выводы: существующее состояние подвалов, чердаков, подъездов многоквартирных благоустроенных жилых домов по ул. Молодежной не соответствует действующим нормам противопожарной безопасности в жилом фонде. ( Приложение №1)

Рекомендации по устранению перечисленных недостатков:

- Светильники в подъездах и подвалах жилых домов оборудовать плафонами;

- Щитовые в подъездах оборудовать в соответствии с правилами установки электрооборудования;

- Установить разветвительные коробки в подъездах и подвалах и закрыть защитными корпусами;

- Подвалы освободить от мусора;

- Закрыть двери подвалов и чердаков на замки, установить таблички с указанием места хранения ключей;

- Деревянные стропила на чердаках и деревянные подвалы в домах обработать огнезащитными составами.

Подписи:      _________________________ Т.О. Паламерчук

________________________И.В. Ильюшенко

Приложение

к акту проверки противопожарной

безопасности от 10.04.2017г.

Ул. Молодежная д.№1

1 подъезд:  - неисправен светильник,

2 подъезд - не закрыта разветвительная коробка, нет плафона на входе, сломан выключатель

Мусор в подвале

Ул. Молодежная д.№18

1 подъезд:  - скрутки на эл. проводах,  отсутствуют плафоны на светильниках ,

2 подъезд - отсутствуют плафоны на светильниках

3 подъезд - отсутствуют плафоны на светильниках

открыты электрощиты, во всех подъездах на вторых этажах на электрические щиты

протечки с кровли

Ул. Молодежная д.№18-а

1 подъезд:  -  отсутствуют плафоны на светильниках ,

2 подъезд - отсутствуют плафоны на светильниках

3 подъезд - отсутствуют плафоны на светильниках

Ул. Молодежная д.№25

1 подъезд:  -  отсутствуют плафоны на светильниках,

2 подъезд - отсутствуют плафоны на светильниках

3 подъезд - отсутствуют плафоны на светильниках

Открыты общеподъезные  электрощиты, мусор в подвале.

Ул. Молодежная д.№26

1 подъезд:  - скрутки на эл. проводах,  отсутствуют светильники на 2 и 3 этаже , 2 подъезд - отсутствуют плафоны на светильниках,

3 подъезд – отсутствуют плафоны на светильниках 2 и 3 этаж

Открыты общеподъезные  электрощиты , мусор в подвале.

Ул. Молодежная д.№27

1 подъезд:  - скрутки на эл. проводах,  отсутствуют плафоны на светильниках на 1 этаже , сломана разветвительная коробка, сломан выключатель,

2 подъезд - отсутствуют плафоны на светильниках, чердак открыт

3 подъезд – отсутствуют плафоны при входе

Открыты общеподъезные  электрощиты, мусор в подвале.

Ул. Молодежная д.№28

1 подъезд:  - отсутствуют плафоны на светильниках на 1 и 2 этаже, мусор в подъезде, протечки кровли на электрощиты.

2 подъезд - отсутствуют плафоны на светильниках 2 и 3 этаж, чердак открыт.

3 подъезд – открыт чердак

Открыты общеподъезные  электрощиты, мусор в подвале.

Ул. Молодежная д.№29

1 подъезд:  - отсутствуют плафоны на светильниках на 1 и 2 этаже,

2 подъезд - отсутствуют плафоны на светильниках,

3 подъезд – отсутствуют плафоны на светильниках

Мусор в подвале